## Slide 2
TEMEL BİLGİLER

## Slide 3: Yangının Tanımı ve Yanma Üçgeni
Bir yanma reaksiyonunun başlaması için yanıcı madde ile beraber, oksijenin ve tutuşmayı sağlayacak ısıl enerji kaynağının varlığı gerekir.
    Oksijen: Atmosfer (%21) %16 yeterli
    Yanıcı Madde: Her türlü eşya ve malzemeler
    Isıl Enerji: Elektriksel, mekanik, kimyasal, solar vb. enerji kaynaklarından sağlanır.
Yangın oluşma riski sanıldığı kadar az değildir.

## Slide 4
Yangın Güvenli Yapı Tasarım Kriterleri
  Kullanım amacı, tehlike sınıfına göre ve insan yoğunluğuna göre yapı sınıflandırılmalı;
  Yapı içerisinde bulunan maddelere göre tehlike sınıflandırması yapılmalı,
  Güvenli tahliye için gerekli süre tespit edilmeli,
  İnşaat işlerinde kullanılan yapı malzemelerinin yangın karşısındaki davranışları (yangına karşı tepki sınıfları) bilinmeli,
  Yönetmeliklere uygun yangın dayanıklılık sınıflarına sahip detaylar oluşturulmalıdır.

## Slide 5: Yangına Tepki Sınıfı
Döşemelerde kullanılanların dışındaki yapı malzemelerinin sınıfları:
  A1: Hiçbir şekilde yangına katkıda bulunmayan malzemeler.
  A2: Yangına aşırı derecede sınırlı katkıda bulunan malzemeler.
  B: Yangına çok sınırlı boyutlarda katkıda bulunan malzemeler.
  C: Yangına sınırlı boyutlarda katkıda bulunan malzemeler.
  D: Yangına makul boyutlarda katkıda bulunan malzemeler.
  E: Yangına karşı tepki performansı kabul edilebilir olan malz.
  F: Yangına karşı tepki performansı belirlenemeyen malz.

## Slide 6: Yangına Tepki Sınıfları
İlave Sınıflandırmalar – Duman Gazı Üretimi
s1: Duman gazı üretimi çok sınırlı.
s2: Duman gazı üretimi sınırlı.
s3: Duman gazı üretimi s1 ve s2 sınıflarının gerekliliklerini karşılamayan.
İlave Sınıflandırmalar – Damlacık Teşekkülü
d0: Alev damlacıkları veya parçacıkları meydana gelmeyen.
d1: Alev damlacıkları veya parçacıkları çabucak sönen.
d2: Alev damlacıkları veya parçacıklarının teşkili d0 ve d1 sınıflarının gerekliliklerini karşılamayan.

## Slide 7: Yangına Dayanıklılık Sınıfları
2000/367/EC sayılı komisyon kararında; yük taşıyan ve yangın-ayırıcı yapı elemanları; yangına karşı gösterdikleri nasıl direnç gösterdiklerine göre sınıflara bölünmüştür. Bir malzemenin yangın direncinin karakterize edilmesi için kullanılan ve dakika cinsinden ifade edilen başlıca temel kriterler:
  R: Yük taşıma kapasitesi
  E: Bütünlük
  I: Yalıtım

## Slide 8: Yangına Dayanıklılık Sınıfları
Bir yapı bileşeninin ya da elemanının; yük taşıma, bütünlük ve yalıtkanlık özelliklerinden ilgili olanları belirlenen bir süre koruması “yangına dayanıklılık” olarak tanımlanır. Yapı elemanları; özelliklerini korudukları süreye göre, TS EN 13501-2 standartlarına göre belirlenen yangın dayanıklılık sınıfları ile ifade edilirler.
Yangın dayanıklılık süresi; R, REI, RE, EI, E harflerinden sonra, dakika cinsinden performans süreleri 15, 20, 30, 60, 90, 120, 180, 240 veya 360 olarak ifade edilir.
Örnek: 155 dakika yük taşıma kapasitesine, 80 dakika bütünlüğe ve 42 dakika yalıtıma sahip olan bir bina elemanı R 120 / RE 60 / REI 30 olarak gösterilir.

## Slide 9
TASARIM ESASLARI

## Slide 10: Yangından Korunma Önlemleri
Yapılar; yangın anında açığa çıkan ısı ve dumandan kaynaklanan tehlikeleri en aza indirerek, can ve mal güvenliğini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.
Pasif Önlemler: Tasarım aşamasında alınan yapısal tedbirler, “pasif önlemler” olarak adlandırılır. Kabaca pasif önlemler; yangının ve yanma ürünlerinin yayılmasını yavaşlatır, yanma ürünlerinin yıkıcı etkilerine karşı kalkan görevi görür ve yapı içerisinde yaşayan kişilerin güvenli bir şekilde tahliyesine olanak sağlayarak, yapılarımızın savunma hattını oluşturur.
Aktif Önlemler: Yangının algılanarak yapı içerisinde yaşayan kişilerin uyarılması, yangının söndürülmesi ve duman gazlarının tahliye edilmesi gibi yangın anında devreye giren mekanik sistemler ise “aktif önlemler” olarak adlandırılır. Aktif önlemler; yangının ve zararlı etkilerinden korunmada yapılarımızın hücum silahları olarak düşünülebilir.

## Slide 11: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
Yük taşıyan yapı elemanları, yangın anında Yönetmelikte tanımlanan minimum zaman aralığı boyunca fonksiyonlarını sürdürecek şekilde korunmalıdır,
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 12: Taşıyıcı Sistemler için Asgari Yangına Dayanım Süreleri
 | Yapı Elemanı | Yangın Dayanım Süresi (dak) | Etkilenen Yüzey
1. | Taşıyıcı Sistem (çerçeve, kiriş veya kolon) | R Bkz. EK-3c | Etkilenen yüzeyler
2. | Yük Taşıyıcı Duvar (aşağıdaki maddelerde de açıklanmayan duvar) | R Bkz. EK-3c | Ayrı ayrı her bir yüzey
3. | Döşemeler |  | 
 | a) İki katlı konutun ikinci katında (garaj veya bodrum kat üstü hariç) | REI 30 | Alt yüzeyden
 | b) Bir dükkân ve üstündeki kat arasında | REI 60 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) | 
 | c) Kompartıman döşemeleri dahil her türlü diğer döşemeler | REI Bkz. EK-3c | 
 | d) Bodrum kat ile zemin kat arası döşeme | REI 90 veya Bkz. EK-3c (hangisi daha büyükse) | 
Yük taşıyan yapı elemanlarının sağlaması gereken asgari yangına dayanım süreleri yönetmelik Ek-3B’de verilmiştir.

## Slide 13
Çelik Konstrüksiyon ve Betonarme Yapılarda Yangın Güvenliği
Çeliğin de sıcaklığın artması ile mukavemeti zayıflar.
Betonda meydana gelen dökülme ve kırılmalar nedeniyle donatılar açığa çıkar ve sıcaklık etkisi ile yapı elemanının yük taşıma kapasitesinin önemli ölçüde azalır.

## Slide 14
Yangınların neden olduğu hızlı sıcaklık artışına maruz kalan yapısal elemanının yüzeyinden katman veya parçalar halinde betonun kırılıp ayrılma meydana gelebilir (Dökülme - Spalling).
Meydana gelen dökülme ve kırılmalar nedeniyle beton kesitinin azalmasına bağlı olarak merkezdeki sıcaklık yükselmesinin daha hızlı olmasına yol açarak yapı elemanının yük taşıma kapasitesinin önemli ölçüde azalmasına sebep olur.
Çelik Konstrüksiyon ve Betonarme Yapılarda Yangın Güvenliği

## Slide 15
Beton (beton tipine bağlı olarak) eğer nemi % 2-3’den daha fazlaysa ve yangına maruz kalırsa parçalanır.
Beton döşeme kalınlığı betonun yalıtımına ve mukavemetine katkıda bulunur, fakat en alttaki döşem demirlerini saran pas payı kritiktir.
  Eğer pas payları yetersizse (minimum 4 cm beton ve ikinci etriye) beton döşeme iyileştirilmelidir.
Betonarme döşemeyi taşıyan çelik elemanlar yangına karşı korunmalıdır.
Asma tavanlar, aydınlatma elemanları, döşemeyi delen servis elemanları, boşluk bariyerleri çok iyi dizayn edilmelidir.
Betonarme Yapılarda Yangın Güvenliği

## Slide 16: Tasarım Esasları – Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 305/2011/EU
Yük taşıyan yapı elemanları, yangın anında Yönetmelikte tanımlanan minimum zaman aralığı boyunca fonksiyonlarını sürdürecek şekilde korunmalıdır,
Yapılardaki alev ve duman oluşumu ile yayılımı sınırlandırılmalı,
Komşu yapılara yangın yayılımı sınırlandırılmalı,
Yapı içerisinde yaşayanlar yapıyı terk edebilmeli veya başka şekillerde kurtarılabilmeli,
Kurtarma ekibinin yapı içindeki emniyeti göz önüne alınacak şekilde tasarlanmalıdır.

## Slide 17: Yapılardaki alev ve duman oluşumunun sınırlandırılması
Yangınların başlangıç aşamasında can ve mal kaybı büyümeden söndürülmesi daha kolaydır. Bu amaçla; yangın algılama, alarm ve söndürme sistemleri tesis edilmelidir.
İç yüzeylerde kullanılan malzemelerin yangına karşı tepki sınıfları Yönetmeliğe uygun olmalıdır.
Madde 29: Binalarda Kullanılacak Yapı Malzemeleri : (ÖRNEK 1)
"(3) Duvarlarda iç kaplamalar ile içte uygulanacak ısı ve ses yalıtımları; en az normal alevlenici, yüksek binalarda ve kapasitesi 100 kişiden fazla olan sinema, tiyatro, konferans ve düğün salonu gibi yerlerde ise en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzemeden yapılır.

## Slide 18: Yapılardaki alev ve duman oluşumunun sınırlandırılması
Madde 26: Döşemeler : (ÖRNEK 2)
(2) Döşeme kaplamaları en az normal alevlenici, yüksek binalarda ise en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzemeden yapılır.
(3) Döşeme üzerinde kolay alevlenen (F) malzemeden ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir.
(4) Ayrık nizamda müstakil konutlar dışındaki binaların tavan kaplamaları ve asma tavanlarının malzemesinin en az zor alevlenici (en az C - s3, d2) olması gerekir.

## Slide 19: Yapılardaki alev ve duman yayılımının sınırlandırılması
Yapılar; kullanım amacına, kullanıcı sayısı ve yanıcı yük miktarına bağlı olarak; yangın ayırıcı özelliğe sahip duvar, döşeme ve tavandan oluşan Yönetmelikte verilen alanlara uygun olarak yangın kompartımanlarına ayrılmalıdır.
Bina kullanım sınıfları |  |  | En fazla kompartıman alanı
1 | Konutlar |  | sınırsız
2 | Konaklama |  | 4000m2 (1)
3 | Kurumsal Binalar | Sağlık hizmeti amaçlı binalar | 1500m2 (1)
 |  | Eğitim tesisleri | 6000m2 (2)
4 | Büro Binaları |  | 8000m2 (1)
5 | Ticaret Amaçlı Binalar (4) |  | 2000m2 (2)
6 | Toplanma Amaçlı Binalar | Yeme içme, Eğlence Müzeler ve sergi yerleri | 4000m2 (2)
 |  | Diğer toplanma amaçlı binalar | 6000m2 (2)
Not : (1) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı 2 katına çıkarılabilir. (2) Binalarda uygun yangın kontrol sistemleri (otomatik algılama, yağmurlama sistemi, duman tahliye sistemi ve benzeri) yapılmış ise kompartıman alanı sınırsızdır. |  |  | 

## Slide 20: Yapılardaki alev ve duman yayılımının sınırlandırılması
A: binayı 2 yangın kompartımanına bölüyor.
B: 3. kompartıman alanını oluşturuyor.
Nispeten daha tehlikeli maddelerin bulunduğu bir C odası binadan ayırıyor.
Dışarı açılan D koridoru yangın bariyeri ile diğer odalardan ayrılıyor.
Yangın kompartımanları hem düşeyde hem de yatayda sürekli olmalıdır.

## Slide 21
Yapılardaki alev ve duman yayılımının sınırlandırılması
Kompartıman duvarlarında bulunan kapılar; duvarların yangın dayanımının en az yarısına sahip olmalı ve duman geçişini önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
Yangın Damperi
Asma Tavan
Yangın Dayanımlı Duvar (120 dak)
Yangın Dayanımlı Kapı (90dak)
Önlem alınmış tesisat geçişi (120 dak)

## Slide 22
Yapılardaki alev ve duman yayılımının sınırlandırılması
Yangın kompartımalarındaki duvar veya döşemeyi delip geçen tesisatlar için özel önlemler alınmalı ve yangın güvenliğini etkileyebilecek en küçük açıklıklarda bile duvar ile eşdeğer performansı sağlayacak şekilde yangın durdurucu malzemeler kullanılmalıdır.
Yanmaz Harçlar
Yastıklar
Macunlar

## Slide 23
Dış Cephelerde Yangın Güvenliği

## Slide 24: Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği
Temel Strateji ve hedefler | Örnek tedbirler
Yangının başladığı hacim içerisinde tutulması ve yayılımını sınırlandırması | İç yüzeylerde kullanılacak olan malzemelerin yangına karşı tepki sınıflarına göre seçilmesi,
Yangının bir kattan diğerine atlamasının / cephe boyunca yayılımının önlenmesi | Cephelerde kullanılacak olan malzemelerin yangına karşı tepki sınıflarına göre seçilmesi, Kat geçişleri veya pencere kenarlarında bariyer uygulamaları, betonarme çıkma tasarımları vb.,
Çevredeki binalarda başlamış olan bir yangının bina içine girmesini önlenmesi | Pencere vb. açıklıklarda alınacak önlemler, Binalar arası mesafeler,

## Slide 25: Dış cephelerde kullanılan malzemelerin yangına karşı tepki sınıfları Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olmalıdır.
Madde 27: Cepheler:
(1) Dış cephelerin, bina yüksekliği 28.50 m'den fazla olan binalarda (en az) zor yanıcı malzemeden (A2 - s1, d0) ve diğer binalarda ise en az zor alevlenici (C - s3, d2) malzemeden olması gerekir.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 26
Cepheler, yangının yayılmasını önleyecek şekilde tasarlanmalıdır,
Yönetmelik 2015
Madde 27: Cepheler:
(1 Devamı) Alevlerin bir kattan diğer bir kata geçmesini engellemek için iki katın pencere gibi korumasız boşlukları arasında düşeyde en az 100 cm yüksekliğinde yangına dayanıklı cephe elemanıyla dolu yüzeyler oluşturulur veya cephe iç kısmına en çok 2 m aralıklarla 1,5 m mesafede yağmurlama başlıkları yerleştirilerek cephe otomatik yağmurlama sistemi ile korunur.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 27
Madde 27 (2) Geleneksel cephe sistemleri:
a) Isı yalıtım malzemesi, ısı yalıtım yapıştırıcısı, dübel, sıva filesi, sıva ve benzeri diğer teçhizat kullanılarak teşkil edilen ısı yalıtım sistemi uygulandığında, sistem, ilgili standartlar kapsamında akredite bir laboratuvar tarafından sertifikalandırılmalıdır. Sertifikalandırılan sistem detayları ve teknik özellikleri piyasaya arz dokümanlarında yer alır.
Sertifika: Dış cephe ısı yalıtım sistemi TS EN 13501-1 standardına göre hazırlanmış yangına tepki sınıflandırma raporudur.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 28
(2) Geleneksel cephe sistemleri:
Dış cephesi zor alevlenici (en az C - s3, d2) malzeme veya sistemden oluşan, yüksekliği 28.50 m'den az olan binalarda, tabii veya tesviye edilmiş zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafe hiç yanmaz malzeme ile kaplanmalı; bina yüksekliği 6.50 m'den fazla olan binalarda pencere ve benzeri boşluklarının yan kenarları en az 15 cm ve üst kenarı en az 30 cm eninde hiç yanmaz malzeme ile yangın bariyerleri oluşturulmalıdır.
Açıklama: Isı yalıtım sistemi en az C-s3, d2 (örneğin EPS veya XPS içeren sistemler) ise zemin kotu üzerindeki 1.5 m mesafenin hiç yanmaz dekoratif tuğla, taş vb. ürünler veya A1 sınıfı sıvalar kaplanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu hüküm ilk 1,5m’lik kısmın yanmaz ısı yalıtım malzemeleri ile kaplanmasını şart koşmaz.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 29
Bariyer şartları;
Bina yüksekliği 6,5m ile 28,5m arasında olmalı.
Isı yalıtım sistemi en az C-s3, d2 (örneğin çimento sıvalı EPS veya XPS içeren sistemler) olmalı.
Bina yüksekliği 6,5m’nin altında ise bariyer yapılması şart değildir.
Uygulama Esasları:
Yalıtım alevle karşılaşacak yüzeyin üstünde olmalı.
Taşyünü levhalar yangında düşmeyecek şekilde yapı elemanına çelik çivili dübellerle monte edilmelidir.
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 30
Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik
Giydirme cephe: Binanın taşıyıcı sistemine kendine ait bir konstrüksiyon yardımı ile asılı olarak yapının kabuğunu oluşturan, binanın yükünü almayan, önceden üretilmiş değişik malzemelerden oluşan dış duvarları,
1- Dış cephe kaplaması
2- Havalandırma boşluğu
3- Profil (metal)
4- Isı yalıtımı
5- Duvar
1
2
3
4
5
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği

## Slide 31
Madde 27 (3) Giydirme cephe sistemleri;
Cephe elemanları ile alevlerin geçebileceği boşlukları bulunmayan döşemelerin kesiştiği yerler, alevlerin komşu katlara atlamasını engelleyecek şekilde döşeme yangın dayanımını sağlayacak süre kadar yalıtılır.
Derzleri açık veya havalandırmalı giydirme cephe sistemli binalarda kullanılan cephe ve yalıtım malzemeleri en az zor yanıcı (A2 - s1, d0) olmalıdır."
Dış Duvar/Cephelerde yangın güvenliği
Hatalı Giydirme Cephe Uygulamaları

## Slide 32
Uygulama Esasları
Uygunluk Kriterleri
İlgili standartlar
Güncel Resmi Düzenlemeler
Son Güncelleme 31.01.2019

## Slide 33
Yapılarınızın tasarımı esnasında yangın yalıtımı konusuna dikkat ediyor musunuz?
Doğru malzeme seçiyor ve sahada uygulama kontrolü yapıyor munuz?
Denetim ve bakım mekanizmanız var mı?
Sorularınız / Sorularımız

## Slide 34
Teşekkürler